## Главная
http://www.topeng.ru/
Информация об электроснабжении
зданий и сооружений
http://www.topeng.ru
Новинка!!!
Таблицы СП 31-110-2003
с возможностью интерполяции
ЖМИ ЗДЕСЬ

## КЗ-4участка
Проверка условий срабатывания защитного
аппарата при однофазном замыкании
| ТП-1 |  | ГРЩ |  | РЩ-1 |  | ЩО-1 |  | Гр.1
|  | N1 |  | N2 |  | N3 | N4
КЗ1
Величина однофазного тока к.з. определяется по формуле
|  | Iк= | Uф
Zt/3+Zп
| где | Uф- | фазное напряжение сети, В
|  | Zt- | сопротивление понижающего трансформатора току
кортоткого замыкания на корпус, Ом
|  | Zп- | сопротивление петли фаза-нуль линии до наиболее
удаленной точки сети, Ом
| Характеристики трансформатора | [12 empty] | Z |  | Zt/3
| Мощность | 100 | кВА | Сопротивление 0.26 Ом |  |  |  | Zt/3 0.087 Ом | [5 empty] | 0.26 |  | 0.087
Наименование и краткая характеристика участка, сети
| N участка сети | Начало | Конец |  | Мате-риал | Кол-во КЛ | Сечение, мм2 | Длина, км | Сопротивление Zп, Ом | [7 empty] | Сопротивление Zп, Ом
| Переходные контакты | [7 empty] | 0.015
| 1 | ТП-1 | ГРЩ | фаза | Cu | 4 | 70 | 0.03 | 0.004 |  |  |  | 0.0725 | 0.1165 |  |  | 0.004 | B
|  |  |  | нуль |  |  | 70 |  |  |  |  | 0.019 | 0.0725 | 0.1165
| 2 | ГРЩ | РЩ-1 | фаза | Cu | 1 | 120 | 0.015 | 0.007 |  |  |  | 0.175 | 0.2805 |  |  | 0.007
|  |  |  | нуль |  |  | 70 | [5 empty] | 0.29 | 0.466
| 3 | РЩ-1 | ЩО-1 | фаза | Cu | 1 | 16 | 0.01 | 0.024 |  |  |  | 1.2 | 1.98 |  |  | 0.024
|  |  |  | нуль |  |  | 16 | [5 empty] | 1.2 | 1.98
| 4 | ЩО-1 | Гр.1 | фаза | Cu | 1 | 1.5 | 0.01 | 0.252 |  |  |  | 12.6 | 0 |  |  | 0.252
|  |  |  | нуль |  |  | 1.5 | [5 empty] | 12.6 | 0
[8 empty] | Итого: | 0.302 | [7 empty] | 0.302 |  |  |  | 1
| Расчет действительного тока короткого замыкания при однофазном замыкании | [19 empty] | 2
| для наиболее удаленной точки сети (КЗ1) | [10 empty] | 565.6 | [8 empty] | 3
| Iк= 220/(0.087 + 0.302) = 565.6 A | [12 empty] | 12.6 | [6 empty] | 4
| Защита от перегрузок и токов К.З. для Гр.1 выполнена автоматическим выключателем | [12 empty] | 15 | [6 empty] | 5
| S231 | с уставкой расцепителя |  |  | 16 | А и время-токовой характеристикой |  |  |  | B | , | [9 empty] | 6
| установленным в ЩО-1. По время-токовой характеристике определяем время | [10 empty] | 35.35 | 5 | [7 empty] | 7
| отключения при Iк.з=565.6A ( 35.4крат) | [19 empty] | 8
| Время отключения составляет t=0,1c < 0,4c, что удовлетворяет требованиям п.1.7.79 ПУЭ | [19 empty] | 9
Расчеты выполнены соответствии со справочными данными взятыми из
| "Справочника по расчету проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов | [20 empty] | Проверка аппаратов защиты
по коммутационной способности
[12 empty] | 3.6 | [9 empty] | Расчет действительного тока короткого замыкания при трехфазном замыкании
на шинах ГРЩ (КЗ2)
[15 empty] | Сопротивление петли/2 по справочнику |  |  |  | Автоматы |  |  | Iк= 380/(0.087 + 0.019) = 3.58 кА
[15 empty] | Кабель | Cu | Al |  | 6 | B | 5 | В ГРЩ установлены автоматические выключатели с предельной
[15 empty] | 240 | 0.0785 | 0.131 |  | 8 | C | 10 | коммутационной способностью |  | 25 | кА
[15 empty] | 185 | 0.105 | 0.1705 |  | 10 | D | 20 |  | 25кА > 3.6кА
[15 empty] | 150 | 0.1425 | 0.223 |  | 13 | K | 14
[15 empty] | 120 | 0.175 | 0.2805 |  | 16 | Z | 3 | Расчеты выполнены соответствии со справочными данными взятыми из
[15 empty] | 95 | 0.214 | 0.3985 |  | 20 |  |  | "Справочника по расчету проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов
[15 empty] | 70 | 0.29 | 0.466 |  | 25
[11 empty] | topeng.ru |  |  |  | 50 | 0.3965 | 0.645 |  | 32
|  |  |  | -ЭО | [10 empty] | 35 | 0.545 | 0.92 |  | 40
[15 empty] | 25 | 0.745 | 1.28 |  | 50
[11 empty] | 1.9 |  |  |  | 16 | 1.2 | 1.98 |  | 63
[15 empty] | 10 | 1.84 | 3.16 |  | 80
Об ошибках в программе и своих пожеланиях пишите по адресу: | [8 empty] | info@topeng.ru |  |  | Переходные контакты |  |  | 6 | 3.06 | 5.25 |  | 100
[12 empty] | 0 |  |  | 4 | 4.65 | 7.9 |  | 125
[12 empty] | 0.015 |  |  | 2.5 | 7.55 | 12.6 |  | 160
[12 empty] | 0.02 |  |  | 1.5 | 12.6 | 0 |  | 200
[12 empty] | 0.025 | [6 empty] | 250
| Задается самостоятельно | [17 empty] | 320
| Серии автоматов | [17 empty] | 400
| S231 | [13 empty] | Расчетные значения |  |  |  | 500
| S233 | [13 empty] | r | 0.078616 | 0.13144 |  | 630
| S251 | [13 empty] | j | 53 | 31.7 |  | 800
| S253 | [13 empty] | f | 240 | 240 |  | 1000
| S261 | [17 empty] | 1250
| S263 | [17 empty] | 1600
S283
S293
| S201 | [10 empty] | текущее |  | время ограничения
| S203 | [10 empty] | 2026-07-29 |  | 2009-12-01
ВА47-29
[12 empty] | Fuck You!!! | [6 empty] | Трансформатор
[19 empty] | 25 | 1.04
[19 empty] | 40 | 0.65
[19 empty] | 63 | 0.413
[19 empty] | 100 | 0.26
[19 empty] | 160 | 0.162
[19 empty] | 250 | 0.104
[19 empty] | 400 | 0.065
[19 empty] | 630 | 0.043
[19 empty] | 1000 | 0.027
[19 empty] | 1250 | 0
[19 empty] | 1600 | 0
Note on D41: Тип автоматического выключателя можно задать в ячейках D74-D93 TopEng.ru
Изм
Кол.уч
ч
Лист
№док
Дата
Подпись
Лист

## КЗ-3участка
Проверка условий срабатывания защитного
аппарата при однофазном замыкании
| ТП |  | ГРЩ |  | ЩО2 |  | Гр.1
|  | N1 |  | N2 |  | N3
КЗ1
Величина однофазного тока к.з. определяется по формуле
|  | Iк= | Uф
Zt/3+Zп
| где | Uф- | фазное напряжение сети, В
|  | Zt- | сопротивление понижающего трансформатора току
кортоткого замыкания на корпус, Ом
|  | Zп- | сопротивление петли фаза-нуль линии до наиболее
удаленной точки сети, Ом
| Характеристики трансформатора | [12 empty] | Z |  | Zt/3
| Мощность | 100 | кВА | Сопротивление 0.26 Ом |  |  |  | Zt/3 0.087 Ом | [5 empty] | 0.26 |  | 0.087
Наименование и краткая характеристика участка, сети
| N участка сети | Начало | Конец |  | Мате-риал | Кол-во КЛ | Сечение, мм2 | Длина, км | Сопротивление Zп, Ом | [7 empty] | Сопротивление Zп, Ом
| Переходные контакты | [7 empty] | 0.025
| 1 | ТП | ГРЩ | фаза | Al | 1 | 70 | 0.16 | 0.149 |  |  |  | 0.29 | 0.466 |  |  | 0.149
|  |  |  | нуль |  |  | 70 |  |  |  |  | 0.174 | 0.29 | 0.466
| 2 | ГРЩ | ЩО2 | фаза | Cu | 1 | 4 | 0.06 | 0.558 |  |  |  | 4.65 | 7.9 |  |  | 0.558
|  |  |  | нуль |  |  | 4 | [5 empty] | 4.65 | 7.9
| 3 | ЩО2 | Гр.1 | фаза | Cu | 1 | 1.5 | 0.075 | 1.89 |  |  |  | 12.6 | 0 |  |  | 1.89
|  |  |  | нуль |  |  | 1.5 | [5 empty] | 12.6 | 0
[8 empty] | Итого: | 2.622 | [7 empty] | 2.622
Расчет действительного тока короткого замыкания при однофазном замыкании
| для наиболее удаленной точки сети (КЗ1) | [10 empty] | 81.2
Iк= 220/(0.087 + 2.622) = 81.2 A
Защита от перегрузок и токов К.З. для Гр.1 выполнена автоматическим выключателем
| S231 | с уставкой расцепителя |  |  | 6 | А и время-токовой характеристикой |  |  |  | B | ,
| установленным в ЩО2. По время-токовой характеристике определяем время | [10 empty] | 13.5333 | 5
отключения при Iк.з=81.2A ( 13.5крат)
Время отключения составляет t=0,1c < 0,4c, что удовлетворяет требованиям п.1.7.79 ПУЭ
| Расчеты выполнены соответствии со справочными данными взятыми из | [19 empty] | Проверка аппаратов защиты
| "Справочника по расчету проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов | [19 empty] | по коммутационной способности
[12 empty] | 1.5 | [8 empty] | Расчет действительного тока короткого замыкания при трехфазном замыкании
на шинах ГРЩ (КЗ2)
[15 empty] | Сопротивление петли/2 по справочнику |  |  | Автоматы |  |  | Iк= 380/(0.087 + 0.174) = 1.46 кА
[15 empty] | Кабель | Cu | Al | 6 | B | 5 | В ГРЩ установлены автоматические выключатели с предельной
[15 empty] | 240 | 0.0785 | 0.131 | 8 | C | 10 | коммутационной способностью |  | 16 | кА
[15 empty] | 185 | 0.105 | 0.1705 | 10 | D | 20 |  | 16кА > 1.5кА
[15 empty] | 150 | 0.1425 | 0.223 | 13 | K | 14
[15 empty] | 120 | 0.175 | 0.2805 | 16 | Z | 3 | Расчеты выполнены соответствии со справочными данными взятыми из
[15 empty] | 95 | 0.214 | 0.3985 | 20 |  |  | "Справочника по расчету проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов
[15 empty] | 70 | 0.29 | 0.466 | 25
[15 empty] | 50 | 0.3965 | 0.645 | 32
[15 empty] | 35 | 0.545 | 0.92 | 40
[15 empty] | 25 | 0.745 | 1.28 | 50
[15 empty] | 16 | 1.2 | 1.98 | 63
[11 empty] | topeng.ru | Переходные контакты |  |  | 10 | 1.84 | 3.16 | 80
|  |  |  | -ЭО | [7 empty] | 0 |  |  | 6 | 3.06 | 5.25 | 100
[11 empty] | 1.9 | 0.015 |  |  | 4 | 4.65 | 7.9 | 125
[12 empty] | 0.02 |  |  | 2.5 | 7.55 | 12.6 | 160
Об ошибках в программе и своих пожеланиях пишите по адресу: | [8 empty] | info@topeng.ru |  |  | 0.025 |  |  | 1.5 | 12.6 | 0 | 200
250
320
[15 empty] | Расчетные значения |  |  | 400
[15 empty] | r | 0.078616 | 0.13144 | 500
[15 empty] | j | 53 | 31.7 | 630
| Задается самостоятельно | [13 empty] | f | 240 | 240 | 800
| Серии автоматов | [16 empty] | 1000
| S231 | [16 empty] | 1250
| S233 | [16 empty] | 1600
S251
| S253 | [10 empty] | текущее |  | время ограничения
| S261 | [10 empty] | 2026-07-29 |  | 2009-12-01
S263
S283
| S293 | [10 empty] | Fuck You!!!
S201
S203
ВА47-29
Трансформатор
[18 empty] | 25 | 1.04
[18 empty] | 40 | 0.65
[18 empty] | 63 | 0.413
[18 empty] | 100 | 0.26
[18 empty] | 160 | 0.162
[18 empty] | 250 | 0.104
[18 empty] | 400 | 0.065
[18 empty] | 630 | 0.043
[18 empty] | 1000 | 0.027
[18 empty] | 1250 | 0
[18 empty] | 1600 | 0
Note on D38: Тип автоматического выключателя можно задать в ячейках D74-D93 TopEng.ru
Изм
Кол.уч
ч
Лист
№док
Дата
Подпись
Лист

## КЗ-2участка
Проверка условий срабатывания защитного
аппарата при однофазном замыкании
| ТП-1 |  | ВРУ |  | Гр.1
|  | N1 |  | N2
КЗ1
Величина однофазного тока к.з. определяется по формуле
|  | Iк= | Uф
Zt/3+Zп
| где | Uф- | фазное напряжение сети, В
|  | Zt- | сопротивление понижающего трансформатора току
кортоткого замыкания на корпус, Ом
|  | Zп- | сопротивление петли фаза-нуль линии до наиболее
удаленной точки сети, Ом
| Характеристики трансформатора | [12 empty] | Z |  | Zt/3
| Мощность | 400 | кВА | Сопротивление 0.065 Ом |  |  |  | Zt/3 0.022 Ом | [5 empty] | 0.065 |  | 0.022
Наименование и краткая характеристика участка, сети
| N участка сети | Начало | Конец |  | Мате-риал | Кол-во КЛ | Сечение, мм2 | Длина, км | Сопротивление Zп, Ом | [7 empty] | Сопротивление Zп, Ом
| Переходные контакты | [7 empty] | 0
| 1 | ТП-1 | ВРУ | фаза | Al | 1 | 35 | 0.1 | 0.184 |  |  |  | 0.545 | 0.92 |  |  | 0.184
|  |  |  | нуль |  |  | 35 |  |  |  |  | 0.184 | 0.545 | 0.92
| 2 | ВРУ | Гр.1 | фаза | Cu | 1 | 1.5 | 0.1 | 2.52 |  |  |  | 12.6 | 0 |  |  | 2.52
|  |  |  | нуль |  |  | 1.5 | [5 empty] | 12.6 | 0
[8 empty] | Итого: | 2.704 | [7 empty] | 2.704
Расчет действительного тока короткого замыкания при однофазном замыкании
| для наиболее удаленной точки сети (КЗ1) | [10 empty] | 80.7
Iк= 220/(0.022 + 2.704) = 80.7 A
Защита от перегрузок и токов К.З. для Гр.1 выполнена автоматическим выключателем
| S231 | с уставкой расцепителя |  |  | 16 | А и время-токовой характеристикой |  |  |  | B | ,
| установленным в ВРУ. По время-токовой характеристике определяем время | [10 empty] | 5.0438 | 5
отключения при Iк.з=80.7A ( 5крат)
Время отключения составляет t=0,1c < 0,4c, что удовлетворяет требованиям п.1.7.79 ПУЭ
| Расчеты выполнены соответствии со справочными данными взятыми из | [19 empty] | Проверка аппаратов защиты
| "Справочника по расчету проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов | [19 empty] | по коммутационной способности
[12 empty] | 1.8 | [8 empty] | Расчет действительного тока короткого замыкания при трехфазном замыкании
на шинах ВРУ (КЗ2)
[15 empty] | Сопротивление петли/2 по справочнику |  |  | Автоматы |  |  | Iк= 380/(0.022 + 0.184) = 1.84 кА
[15 empty] | Кабель | Cu | Al | 6 | B | 5 | В ВРУ установлены автоматические выключатели с предельной
[15 empty] | 240 | 0.0785 | 0.131 | 8 | C | 10 | коммутационной способностью |  | 10 | кА
[15 empty] | 185 | 0.105 | 0.1705 | 10 | D | 20 |  | 10кА > 1.8кА
[15 empty] | 150 | 0.1425 | 0.223 | 13 | K | 14
[15 empty] | 120 | 0.175 | 0.2805 | 16 | Z | 3 | Расчеты выполнены соответствии со справочными данными взятыми из
[15 empty] | 95 | 0.214 | 0.3985 | 20 |  |  | "Справочника по расчету проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов
[15 empty] | 70 | 0.29 | 0.466 | 25
[15 empty] | 50 | 0.3965 | 0.645 | 32
[15 empty] | 35 | 0.545 | 0.92 | 40
[15 empty] | 25 | 0.745 | 1.28 | 50
[15 empty] | 16 | 1.2 | 1.98 | 63
[12 empty] | Переходные контакты |  |  | 10 | 1.84 | 3.16 | 80
[12 empty] | 0 |  |  | 6 | 3.06 | 5.25 | 100
[11 empty] | topeng.ru | 0.015 |  |  | 4 | 4.65 | 7.9 | 125
|  |  |  | -ЭО | [7 empty] | 0.02 |  |  | 2.5 | 7.55 | 12.6 | 160
[12 empty] | 0.025 |  |  | 1.5 | 12.6 | 0 | 200
[11 empty] | 1.9 | [6 empty] | 250
320
[15 empty] | Расчетные значения |  |  | 400
Об ошибках в программе и своих пожеланиях пишите по адресу: | [7 empty] | info@topeng.ru | [6 empty] | r | 0.078616 | 0.13144 | 500
[15 empty] | j | 53 | 31.7 | 630
[15 empty] | f | 240 | 240 | 800
1000
| Задается самостоятельно | [16 empty] | 1250
| Серии автоматов | [16 empty] | 1600
S231
| S233 | [10 empty] | текущее |  | время ограничения
| S251 | [10 empty] | 2026-07-29 |  | 2009-12-01
S253
S261
| S263 | [10 empty] | Fuck You!!!
S283
S293
| S201 | [10 empty] | 46232.2434
| S203 | [10 empty] | 0
| ВА47-29 | [10 empty] | 26 | [5 empty] | Трансформатор
[18 empty] | 25 | 1.04
[18 empty] | 40 | 0.65
[18 empty] | 63 | 0.413
[18 empty] | 100 | 0.26
[18 empty] | 160 | 0.162
[18 empty] | 250 | 0.104
[18 empty] | 400 | 0.065
[18 empty] | 630 | 0.043
[18 empty] | 1000 | 0.027
[18 empty] | 1250 | 0
[18 empty] | 1600 | 0
Note on D38: Тип автоматического выключателя можно задать в ячейках D74-D93 TopEng.ru
Изм
Кол.уч
ч
Лист
№док
Дата
Подпись
Лист